Kapitel 4    Konstruktion von Abwasserleitungen

Grabenprofile nach SIA-Norm 190:

| U1, V1 | - Bettung auf Kiessand - Rohrumhüllung: Kies mit max. Korngrösse  1/3 HU bzw. 50mm |
| --- | --- |
| U2, V2 | - Bettung auf Beton unbewehrt - 1/4 einbetoniert - Rohrumhüllung: Kies mit max. Korngrösse  1/3 HU bzw. 50mm |
| U3, V3 | - Bettung auf Beton unbewehrt - 3/4 einbetoniert - Rohrumhüllung: Kies mit max. Korngrösse  1/3 HU bzw. 50mm |
| U4,V4 | - Bettung auf Beton unbewehrt - ganz einbetoniert - Rohrumhüllung: Beton bewehrt oder unbewehrt |

Aushubarbeiten:

- Humus abtragen

- vom tiefsten Punkt her in Richtung der Steigung

- mit abgeböschten Wänden

- mit senkrechten ungespriessten oder gespriessten Wänden

- auch Mehrstufengräben möglich

- seitliche Deponien so anlegen, dass weder gefährliche Belastungen entstehen, noch der Einbau behindert wird

Grabenauffüllung F:	Oberhalb der Schutzschicht in den Graben eingebautes 	Material.

Nennweite NW:	Innendurchmesser der Rohre.

Nominelle Baulänge LB:	Nutzlänge der Rohre.

Rohrumhüllung:

- Bettung HU:	HUmin. = 10cm; Unterlage der Leitung, welche die 	flächenhafte Übertragung vertikaler Kräfte sicherstellt.

- Verdämmung A:	Amin. = 25cm; seitliche, verdichtete Auffüllung bis
	OK Rohr zur Reduktion der seitlichen Rohrdeformation.

- Schutzschicht HO:	HOmin. = 30cm; Material unmittelbar über der Leitung, 	das keine Steine enthält.

Sicherheitshöhe HS:	Höhe der Auffüllung über dem Rohrscheitel, um die 	Leitung während des Einfüllens und Verdichtens gegen 	Beschädigungen zu schützen.

  - Kanalprofile

Kreisprofil:

- heute meist verwendet

- viele Durchmesser und Materialien erhältlich:
 250-2000mm

- einfaches Verlegen und Abdichten

- für Trockenwetterabfluss ungünstig, da Wassertiefe
und Schleppkraft gering

Eiprofil:

- gute Schleppkraft bei Trockenwetter

- nur in Beton erhältlich

- nur drei Profile erhältlich:
80/120, 100/150, 120/180 (b/h in cm)

- Verlegen und Abdichten schwieriger

Maulprofil:

- nur in Ortsbeton

- bei geringer Höhe, kleinem Gefälle und
grossen Wassermengen

- keine Trockenwetterringe

Sonderprofile:

- nur in Ortsbeton

- kann beliebig dimensioniert werden

- nur für grosse Leitungen (Hauptkanäle)

- immer mit Trockenwetterrinne

- gut begehbar

- günstig für Unterhalt und Kontrollen

Rechteckprofil:						Stollenprofil:

  - Dimensionierung von Kanalisationsleitungen

Hydraulischer Radius:	Rh=Au=benetzte Flächebenetzter Umfang	m

Geschwindigkeit:	v=Ks⋅Rh23⋅J12	ms

Schluckfähigkeit:	Q=v⋅A	ls=m3s

J:	Rohrgefälle als absolute Zahl (2‰ = 0,002)

Ks:	Rauhigkeitsbeiwert für die Rohrleitung; Normalfall: Ks =85 (selten Ks = 90)

  - Dimensionierung von Kanalisationsleitungen mit Diagramm

QTQV=...=...%	 Diagramm

Diagramm 	HTHV=...%	 HT=0,...⋅HV

Diagramm 	vTvV=...%	 vT=0,...⋅vV

  - Tiefenlage der Kanäle

| richtet sich nach der: | - Tiefe der anzuschliessenden Gebäude - Kreuzungsmöglichkeiten - Frosttiefe - Einmündungskoten in den Vorfluter und in die ARA |
| --- | --- |

- Der Kanalscheitel soll tiefer als die Sohle der Trinkwasserleitung liegen.

- Beim Trennsystem Leitungen so legen, dass von beiden Seiten angeschlossen werden kann.

- Überdeckung:	Strasse min. 80cm
			Terrain min. 50cm

  - Kanalgefälle

Minimalgefälle bei Trockenwetterabfluss QTWA:

- i  0,5‰		Anlaufstrecke i  0,8‰

- v  0,6 m/s

- Wassertiefe min. 20cm

Maximalgefälle bei voller Leitung:

- v < 6 m/s

- Kann Minimalgefälle nicht eingehalten werden, müssen Spülschächte angeordnet werden.

- Wird Maximalgefälle überschritten, sind Absturzschächte zur Energievernichtung vorzusehen.

- Gefällewechsel nur in Schächten vornehmen

  - Gefällewechsel

| Flachstrecke - Steilstrecke: | Beschleunigungsstrecke oder Sohlenabsturz vorsehen |
| --- | --- |
| Steilstrecke - Flachstrecke: | Energievernichtungsraum oder Absturz mit Prellwand |
| Kaliberwechsel: | - bei grossem Gefälle scheitelbündig - bei kleinem Gefälle sohlenbündig |

  - Materialien für Kanalisationsleitungen

Beeinflussungen:

- Mechanisch:	Sandtransport  Schleif-, Schmirgelwirkung

- Chemisch:	säuren- und basenhaltige Abwasser, aggressiven Baugrund

- Statisch:		Erdauflasten, Verkehr, Auftrieb im Grundwasser, 					Bodenbewegungen, Erddruck

- Thermisch:	wechselnde Abwassertemperaturen

Eigenschaften für die Rohrmaterialien:

- hart

- druck-, biege-, abriebfest

- wasserdicht

- beständig gegen Chemikalien

- beständig gegen Wärme und Kälte

Normalbetonrohre NBR:

- Anwendung nur für Fremd- und Dachwasser, Schächte, Stützenschalungen, Einzelfundamente

- l = 1m,  = 100-1500mm

- Spitzmuffen, Dichtung mit Zement

Spezialbetonrohre SBR:

- Anwendung für alle Kanalisationsleitungen

- l = 2-5m, armiert:  250-1200mm, nicht armiert:  250-2000mm

- vorgespannt für Rohre mit Innendruck

- Glocken- oder Spitzmuffen

Beton-Stossrohre:

- Anwendung für Pressvortrieb (nicht offene Gräben)

- l = 2-4m,  1000-3000mm

Verlegen und Dichten von Betonkanalisationsleitungen

Aushub:

- letzten 10-20cm von Hand ausheben

- Grabensohle noch am gleichen Tag mit dem vorgesehenen Bettungsmaterial bedecken

Rohreinbau:

Vorbereitungsarbeiten

- Rohre auf Beschädigungen und Risse kontrollieren

- auf ebener, tragfähiger Unterlage lagern

- vor Sonneneinstrahlung schützen

- Dichtungsmaterial im Magazin deponieren

Verlegen und Fixieren

- Sämtliche Aussparungen und Hohlräume müssen einwandfrei ausgefüllt werden.

- Einzubetonierende Rohre auf Mörtelbett oder KS-Steine verlegen.

- gut fixieren

- Leere Leitungen können bei Wassereinbrüchen aufschwimmen.

- Anschlüsse an Schächte, … müssen gelenkig ausgeführt werden (Setzungen).

- vor Temperaturänderungen schützen

- Vor dem Vermuffen sind die Verbindungsstellen gründlich zu reinigen und zu trocknen.

Dichten von Glockenmuffenrohren mit Rollring:

- Rollring auf den Zapfen aufbringen. Darf weder verdreht sein, noch Schlangenlinien bilden.

- Das Rohr mit Zapfenteil bis zum Anfang Glockenpartie nachziehen und so richten, dass der Rollring auf dem ganzen Umfang gleichzeitig berührt wird.

- Zapfen mit wenig Kraftaufwand in die Glocke einfahren.

- Rohr richten und im Graben so verkeilen, dass eine nachträgliche Verschiebung nicht möglich ist.

- Vor der Dichtigkeitsprüfung darf das Rohr weder einbetoniert noch eingedeckt werden.

Dichten von Glockenmuffen- oder Flachmuffenrohren mit Gleitdichtung:

- Gleitdichtung auf Zapfen aufbringen.

- Zapfen und Muffe mit Gleitmittel behandeln.

- Zapfen in Muffe schieben. Gleitdichtung wird verpresst.

Faserzementrohre FZR:

- Anwendung für alle Kanalisationsleitungen und Druckleitungen

- l = 2 + 4m,  = 250-2500mm

- Muffen: keine glatten Enden

- Dichtung: Gibault-Gusskupplung, Triplex-Kupplung für Druckleitungen

- z.B. Eternitrohr

| Gibault-Gusskupplung: Dient dem Einbau von rohren und Formstücken. Besteht aus drei Gussringen (1), zwei Dichtungsringen (2) und Schrauben. Beim Anziehen der Schrauben werden die Aussen- und Gummiringe gegen den Mittelring gepresst. | Triplex-Kupplung: Eine selbstdichtende, doppelgelenkige Steckmuffe aus Faserzement mit zwei Dichtungsringen (1) und einem Distanzring (2). |
| --- | --- |

Steinzeugrohre STZ:

- Anwendung für Hausentwässerung, chem. belastete Leitungen, bei hoher Fliessgeschwindigkeit, Trockenwasserrinnen

- l = 1 + 1,5 + 2m,  = 100-600mm

- Dichtung: Steckmuffe mit Flexbelldichtung

Dichten mit Flexbelldichtungen:

Dichtung wird im Werk vorfabriziert und ist fest mit den
Rohren verbunden, sie besteht aus elastischem Polyurethan.

Kunststoffrohre:

- Anwendung: überall, besonders bei schlecht zugänglichen Baustellen

- Produkte: Hart-Polyvinylchlorid (HPVC), Hart-Polyäthylen (HPE, schweissbar), glasfaserverstärkte Polyesterharze (GUP), glasfaserverstärkte Epoxydharze (GEP)

- l = 2 + 5-10m (PE auch Rollen),  = 100-400mm

- Dichtung, Verbindung: Steck-, Kleb-, Klemm-, Dehnungs-, Schweiss-, Elektroschweissmuffen, Stumpfschweissung, Flanschverschraubung

Umhüllung der Rohre und Grabeneinfüllung:

| Bettung: | - muss Unterseite satt umfassen - Beton muss vibriert werden (Wassergehalt des Hüllbetons grösser wählen) |
| --- | --- |
| Verdämmung: | - nichtbindiges bis schwachbindiges, nicht gefrorenes Material - Spriessung vor dem Einbringen bis OK Rohr hochziehen - beidseitig und schichtweise einbringen - mit Stampfgeräten verdichten, Beton vibrieren |
| Schutzschicht: | - min. 30cm - Verdichtung mit leichten Stampfgeräten |
| Grabeneinfüllung: | - schichtweise einbringen und verdichten - Einschwemmen und Kippen von ganzen Wagenladungen vermeiden - beim Verdichten Sicherheitshöhe einhalten - Spriessung im Gleichschritt mit Einfüllen hochziehen |
| Sicherheitshöhe: | - Leitung darf nicht beschädigt werden |

Prüfen der Dichtigkeit:

- vor dem Einfüllen prüfen

- Dichtigkeitsprüfung erfolgt von Schacht zu Schacht, dazwischen Rohre belasten.

- Beim Füllen mit Wasser den Kanal entlüften.

- Vor der Prüfung muss die Leitung min. 24h gefüllt sein, damit sich die Rohre vollsaugen können.

- Zeigen sich undichte Stellen, wird die Prüfung wiederholt.

- gemessen wird der Wasserverlust pro Stunde

- Zone S:	0,05 Liter / h pro m2 benetzte Fläche

- Zone A:	0,10 Liter / h pro m2

- Zone B, C:	0,20 Liter / h pro m2

Gewässerschutzbereiche:

- identisch mit den Zonen A, B, C

- in Grundwasserschutzzonen und -areale unterteilt

- Grundwasserschutzzonen und -areale werden als Zone S bezeichnet

Grundwasserschutzzonen:

- gezielten Schutz von bestehenden Fassungen oder Grundwasseranlagen

- Zone I:	Fassungsbereich

- Zone II:	engere Schutzzone

- Zone III:	weitere Schutzzone

Grundwasserschutzareale:

Sie stellen sicher, dass eine Region und ihre Nachbarregionen auch in Zukunft bei Bevölkerungswachstum mit Trinkwasser versorgt werden kann.